## BILAN TOTAL
Mise en service industrielle
Heure de démarrage:
Date de démarrage :
cosφ= 1
PCI (thermie/Nm3): 9,082
Mesures valeurs d'exploitation
c | Date | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025
| Heure de l'inspection périodique | 0:00 | 0:03 | 0:13 | 0:23 | 0:33 | 0:43 | 0:53 | 1:03 | 1:13 | 1:23 | 1:33 | 1:43 | 1:53 | 2:03 | 2:13 | 2:23 | 2:33 | 2:43 | 2:53 | 3:03 | 3:13 | 3:23 | 3:33 | 3:43 | 3:53 | 4:03 | 4:13 | 4:23 | 4:33 | 4:43 | 4:53 | 5:03 | 5:13 | 5:23 | 5:33 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:13 | 21:23 | 21:33 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:13 | 22:23 | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:03 | 23:13 | 23:23 | 23:33 | 23:43 | 23:53
Consommation gaz | Consommation du gaz naturel moteur en Nm3 (Volume) | 3244305 | 3244324 | 3244379 | 3244425 | 3244458 | 3244517 | 3244563 | 3244589 | 3244618 | 3244685 | 3244744 | 3244787 | 3244836 | 3244874 | 3244914 | 3244972 | 3245017 | 3245054 | 3245099 | 3245155 | 3245175 | 3245247 | 3245276 | 3245312 | 3245383 | 3245420 | 3245435 | 3245502 | 3245556 | 3245612 | 3245628 | 3245693 | 3245693 | 3245791 | 3245840 | 3245863 | 3245921 | 3245972 | 3245998 | 3246031 | 3246103 | 3246150 | 3246202 | 3246247 | 3246266 | 3246300 | 3246300 | 3246398 | 3246452 | 3246522 | 3246531 | 3246606 | 3246659 | 3246706 | 3246723 | 3246798 | 3246809 | 3246882 | 3246929 | 3246981 | 3247026 | 3247062 | 3247062 | 3247163 | 3247177 | 3247251 | 3247259 | 3247304 | 3247367 | 3247438 | 3247477 | 3247477 | 3247558 | 3247607 | 3247663 | 3247663 | 3247757 | 3247801 | 3247820 | 3247890 | 3247938 | 3247981 | 3248029 | 3248053 | 3248081 | 3248165 | 3248190 | 3248257 | 3248301 | 3248319 | 3248367 | 3248436 | 3248480 | 3248528 | 3248565 | 3248586 | 3248649 | 3248707 | 3248758 | 3248765 | 3248846 | 3248886 | 3248939 | 3248952 | 3249016 | 3249076 | 3249121 | 3249163 | 3249205 | 3249254 | 3249303 | 3249345 | 3249395 | 3249440 | 3249483 | 3249530 | 3249576 | 3249599 | 3249666 | 3249710 | 3249710 | 3249804 | 3249849 | 3249862 | 3249940 | 3249980 | 3250024 | 3250078 | 3250123 | 3250166 | 3250197 | 3250252 | 3250252 | 3250308 | 3250380 | 3250433 | 3250486 | 3250527 | 3250571 | 3250624 | 3250629 | 3250709 | 3250760 | 3250803 | 3250818
Puissance électrique nette
| Débit du gaz naturel moteur en Nm3/h | 274.28 | 273.18 | 274.42 | 274.21 | 274.33 | 272.14 | 272.94 | 272.96 | 273.45 | 273.38 | 273.16 | 274.1 | 275.07 | 272.58 | 272.89 | 273.95 | 272.99 | 274.44 | 274.12 | 272.92 | 273.5 | 274.53 | 273.43 | 273.95 | 274.41 | 274.31 | 271.94 | 274.39 | 274.42 | 274.78 | 273.05 | 273.93 | 273.93 | 273.7 | 273.72 | 273.21 | 273.45 | 273.7 | 272.38 | 274.7 | 273.72 | 273.57 | 273.62 | 273.28 | 274.42 | 273.56 | 273.56 | 274.14 | 273.37 | 273.57 | 273.97 | 273.55 | 273.29 | 273.48 | 273.53 | 273.96 | 272.81 | 272.94 | 274.45 | 272.97 | 272.95 | 274.23 | 274.23 | 273.8 | 274.66 | 273.59 | 274.47 | 274.06 | 274.79 | 273.72 | 273.47 | 273.47 | 272.69 | 272.64 | 274.2 | 274.2 | 273.75 | 272.5 | 272.64 | 272.79 | 273.04 | 273.91 | 273.21 | 273.06 | 273.28 | 272.43 | 273.25 | 272.37 | 273.59 | 272.43 | 272.47 | 272.7 | 272.18 | 273.88 | 273.04 | 273.81 | 273.57 | 272.28 | 272.73 | 274.13 | 272.18 | 273.28 | 273 | 273.44 | 272.52 | 271.75 | 272.96 | 273.18 | 273.98 | 273.2 | 272.32 | 273.42 | 272.66 | 273.34 | 273.67 | 273.85 | 273.17 | 272.58 | 273.99 | 273.22 | 273.22 | 273.56 | 272.81 | 272.59 | 273.05 | 272.8 | 273.33 | 271.25 | 273.36 | 271.54 | 272.08 | 272.56 | 272.56 | 274.03 | 273.98 | 273.03 | 273.47 | 273.25 | 272.64 | 273.28 | 273.02 | 273.05 | 273.01 | 272.95 | 273.06
Consommation Auxiliare | Energie éléctrique en KWh | 1023756 | 1023763 | 1023782 | 1023797 | 1023814 | 1023833 | 1023852 | 1023866 | 1023884 | 1023903 | 1023918 | 1023935 | 1023954 | 1023969 | 1023985 | 1024004 | 1024020 | 1024034 | 1024054 | 1024070 | 1024084 | 1024104 | 1024119 | 1024134 | 1024153 | 1024170 | 1024184 | 1024203 | 1024220 | 1024234 | 1024252 | 1024271 | 1024285 | 1024302 | 1024321 | 1024337 | 1024352 | 1024372 | 1024389 | 1024403 | 1024422 | 1024441 | 1024456 | 1024472 | 1024492 | 1024507 | 1024523 | 1024542 | 1024560 | 1024574 | 1024593 | 1024612 | 1024627 | 1024644 | 1024664 | 1024684 | 1024703 | 1024719 | 1024737 | 1024757 | 1024777 | 1024797 | 1024817 | 1024837 | 1024857 | 1024877 | 1024897 | 1024917 | 1024937 | 1024957 | 1024977 | 1024997 | 1025018 | 1025038 | 1025059 | 1025079 | 1025099 | 1025120 | 1025140 | 1025160 | 1025181 | 1025201 | 1025222 | 1025242 | 1025263 | 1025283 | 1025304 | 1025324 | 1025344 | 1025365 | 1025385 | 1025406 | 1025426 | 1025446 | 1025466 | 1025486 | 1025507 | 1025527 | 1025547 | 1025567 | 1025587 | 1025606 | 1025626 | 1025646 | 1025666 | 1025686 | 1025706 | 1025727 | 1025747 | 1025767 | 1025787 | 1025807 | 1025823 | 1025842 | 1025862 | 1025881 | 1025897 | 1025916 | 1025936 | 1025954 | 1025970 | 1025990 | 1026010 | 1026025 | 1026043 | 1026063 | 1026081 | 1026096 | 1026115 | 1026135 | 1026149 | 1026168 | 1026188 | 1026203 | 1026220 | 1026240 | 1026256 | 1026272 | 1026292 | 1026309 | 1026324 | 1026343 | 1026361 | 1026376 | 1026395
Energie Moteur | Puissance électrique Brute en KW | 1211 | 1196 | 1200 | 1223 | 1200 | 1201 | 1199 | 1188 | 1200 | 1200 | 1211 | 1197 | 1200 | 1205 | 1199 | 1204 | 1195 | 1208 | 1199 | 1215 | 1186 | 1209 | 1197 | 1205 | 1198 | 1201 | 1201 | 1210 | 1208 | 1198 | 1202 | 1201 | 1203 | 1202 | 1198 | 1202 | 1197 | 1193 | 1210 | 1202 | 1205 | 1211 | 1197 | 1199 | 1195 | 1192 | 1196 | 1199 | 1212 | 1198 | 1200 | 1187 | 1205 | 1205 | 1199 | 1196 | 1204 | 1196 | 1204 | 1200 | 1205 | 1193 | 1189 | 1195 | 1218 | 1215 | 1200 | 1197 | 1191 | 1199 | 1190 | 1210 | 1215 | 1193 | 1190 | 1193 | 1202 | 1200 | 1201 | 1200 | 1204 | 1198 | 1208 | 1198 | 1205 | 1200 | 1204 | 1193 | 1202 | 1200 | 1204 | 1202 | 1194 | 1227 | 1204 | 1195 | 1205 | 1215 | 1203 | 1192 | 1218 | 1199 | 1203 | 1195 | 1205 | 1210 | 1205 | 1192 | 1204 | 1207 | 1197 | 1193 | 1199 | 1200 | 1190 | 1204 | 1200 | 1197 | 1206 | 1210 | 1200 | 1194 | 1206 | 1217 | 1197 | 1195 | 1193 | 1200 | 1205 | 1206 | 1216 | 1203 | 1211 | 1198 | 1194 | 1193 | 1203 | 1188 | 1209 | 1209 | 1200 | 1197 | 1206 | 1211 | 1193
| heure de fonctionnement | 2131 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 12142 | 12142 | 12143 | 12143 | 12143 | 12143 | 12143 | 12143 | 12144 | 12144 | 12144 | 12144 | 12144 | 12144 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12146 | 12146 | 12146 | 12146 | 12146 | 12146 | 12147 | 12147 | 12147 | 12147 | 12147 | 12147 | 12148 | 12148 | 12148 | 12148 | 12148 | 12148 | 12149 | 12149 | 12149 | 12149 | 12149 | 12149 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12151 | 12151 | 12151 | 12151 | 12151 | 12151 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12153 | 12153 | 12153 | 12153 | 12153 | 12153 | 12154 | 12154 | 12154 | 12154 | 12154 | 12154 | 12155 | 12155 | 12155 | 12155 | 12155 | 12155
| Energie éléctrique au borne de l'alternateur en KWh | 14435580 | 14435650 | 14435850 | 14436050 | 14436250 | 14436450 | 14436650 | 14436850 | 14437050 | 14437250 | 14437450 | 14437650 | 14437850 | 14438050 | 14438250 | 14438450 | 14438650 | 14438850 | 14439050 | 14439250 | 14439450 | 14439650 | 14439850 | 14440060 | 14440260 | 14440460 | 14440660 | 14440860 | 14441060 | 14441260 | 14441460 | 14441660 | 14441860 | 14442060 | 14442260 | 14442460 | 14442660 | 14442860 | 14443060 | 14443260 | 14443460 | 14443660 | 14443860 | 14444060 | 14444260 | 14444460 | 14444660 | 14444860 | 14445060 | 14445260 | 14445460 | 14445660 | 14445860 | 14446060 | 14446260 | 14446460 | 14446660 | 14446860 | 14447060 | 14447270 | 14447470 | 14447670 | 14447870 | 14448070 | 14448270 | 14448470 | 14448670 | 14448870 | 14449070 | 14449270 | 14449470 | 14449670 | 14449870 | 14450070 | 14450270 | 14450470 | 14450670 | 14450870 | 14451070 | 14451270 | 14451470 | 14451670 | 14451870 | 14452070 | 14452270 | 14452470 | 14452670 | 14452870 | 14453070 | 14453270 | 14453470 | 14453670 | 14453870 | 14454070 | 14454270 | 14454470 | 14454670 | 14454880 | 14455080 | 14455280 | 14455480 | 14455680 | 14455880 | 14456080 | 14456280 | 14456480 | 14456680 | 14456880 | 14457080 | 14457280 | 14457480 | 14457680 | 14457880 | 14458080 | 14458280 | 14458480 | 14458680 | 14458880 | 14459080 | 14459280 | 14459480 | 14459680 | 14459880 | 14460080 | 14460280 | 14460480 | 14460680 | 14460880 | 14461080 | 14461280 | 14461480 | 14461680 | 14461880 | 14462090 | 14462290 | 14462490 | 14462690 | 14462890 | 14463090 | 14463290 | 14463490 | 14463690 | 14463890 | 14464090 | 14464290
| Energie reactive en KVARh | 2491518 | 2491524 | 2491540 | 2491556 | 2491572 | 2491588 | 2491604 | 2491620 | 2491636 | 2491652 | 2491668 | 2491684 | 2491700 | 2491716 | 2491732 | 2491748 | 2491765 | 2491781 | 2491797 | 2491813 | 2491829 | 2491845 | 2491862 | 2491878 | 2491894 | 2491910 | 2491926 | 2491942 | 2491958 | 2491975 | 2491991 | 2492006 | 2492023 | 2492039 | 2492055 | 2492071 | 2492087 | 2492103 | 2492119 | 2492135 | 2492151 | 2492166 | 2492182 | 2492198 | 2492213 | 2492229 | 2492245 | 2492260 | 2492276 | 2492291 | 2492307 | 2492322 | 2492338 | 2492354 | 2492369 | 2492384 | 2492400 | 2492415 | 2492431 | 2492446 | 2492461 | 2492476 | 2492492 | 2492507 | 2492523 | 2492538 | 2492553 | 2492569 | 2492584 | 2492600 | 2492615 | 2492631 | 2492646 | 2492662 | 2492678 | 2492694 | 2492709 | 2492725 | 2492741 | 2492756 | 2492772 | 2492787 | 2492803 | 2492819 | 2492834 | 2492850 | 2492865 | 2492881 | 2492897 | 2492912 | 2492927 | 2492943 | 2492958 | 2492974 | 2492989 | 2493005 | 2493021 | 2493036 | 2493052 | 2493067 | 2493083 | 2493098 | 2493114 | 2493129 | 2493145 | 2493161 | 2493176 | 2493191 | 2493206 | 2493221 | 2493237 | 2493252 | 2493267 | 2493282 | 2493297 | 2493312 | 2493327 | 2493342 | 2493357 | 2493373 | 2493388 | 2493403 | 2493419 | 2493434 | 2493450 | 2493465 | 2493481 | 2493496 | 2493512 | 2493527 | 2493543 | 2493559 | 2493574 | 2493590 | 2493606 | 2493622 | 2493638 | 2493654 | 2493669 | 2493685 | 2493702 | 2493718 | 2493734 | 2493750 | 2493766
| Vitesse en rpm | 1500.9 | 1499.8 | 1499.5 | 1502.4 | 1499.1 | 1499.7 | 1498.6 | 1499.8 | 1501.1 | 1501.5 | 1501.7 | 1497.6 | 1497.4 | 1497.5 | 1500 | 1498.1 | 1499.2 | 1498.3 | 1498.4 | 1500.5 | 1499.2 | 1499.1 | 1500.5 | 1500.6 | 1499.9 | 1500.2 | 1501 | 1498 | 1499.4 | 1501.8 | 1497.9 | 1499.7 | 1499.2 | 1501.5 | 1500.2 | 1500.7 | 1499.9 | 1500.5 | 1500.8 | 1500 | 1499.9 | 1501.7 | 1501.6 | 1501.7 | 1500.8 | 1503.3 | 1498.3 | 1500.1 | 1496.6 | 1497.9 | 1502.3 | 1503.1 | 1503.3 | 1500 | 1500.1 | 1500.7 | 1502 | 1498.4 | 1500.6 | 1498.5 | 1498.9 | 1503.7 | 1498.6 | 1500.7 | 1499.5 | 1501.5 | 1498.4 | 1499.7 | 1498.9 | 1500.9 | 1501.2 | 1501.4 | 1500.5 | 1500.4 | 1501.8 | 1498.4 | 1501.8 | 1498.9 | 1502.3 | 1502.3 | 1501.5 | 1499.9 | 1500.1 | 1499.4 | 1499.4 | 1499.9 | 1501.7 | 1499.3 | 1501.2 | 1498.6 | 1499.7 | 1500.7 | 1500.3 | 1502.4 | 1499.6 | 1499.2 | 1498.9 | 1500.3 | 1500 | 1498.6 | 1499.5 | 1500.7 | 1500.3 | 1499 | 1499.7 | 1498.7 | 1499.7 | 1502.2 | 1498.1 | 1499.5 | 1496.8 | 1499.7 | 1500.4 | 1503.2 | 1501.5 | 1502.8 | 1500.2 | 1499.5 | 1503.2 | 1500 | 1503.2 | 1502.5 | 1500.8 | 1501.9 | 1501.3 | 1500.7 | 1499.9 | 1502.2 | 1498.8 | 1499.6 | 1499 | 1498.8 | 1499.5 | 1501.6 | 1500.1 | 1499.2 | 1497.5 | 1500.3 | 1502.8 | 1500.5 | 1500.9 | 1500.9 | 1499.9 | 1501.5 | 1502.8
| Facteur de puissance | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Voltage en V | 400 | 401 | 400 | 401 | 400 | 400 | 401 | 401 | 401 | 402 | 402 | 400 | 400 | 400 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 401 | 400 | 400 | 401 | 400 | 401 | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 399 | 400 | 400 | 401 | 399 | 401 | 400 | 400 | 400 | 399 | 400 | 400 | 399 | 400 | 399 | 399 | 398 | 399 | 398 | 396 | 396 | 396 | 396 | 394 | 395 | 394 | 394 | 394 | 392 | 393 | 392 | 394 | 392 | 392 | 392 | 391 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 394 | 392 | 394 | 394 | 395 | 395 | 395 | 394 | 395 | 395 | 394 | 395 | 394 | 394 | 395 | 394 | 394 | 394 | 395 | 393 | 394 | 394 | 394 | 394 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 397 | 397 | 396 | 397 | 395 | 397 | 397 | 397 | 398 | 397 | 397 | 397 | 398 | 398 | 397 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398 | 399 | 398 | 399 | 399 | 400 | 399 | 399 | 400 | 400 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402 | 402 | 402 | 403 | 402 | 400 | 400 | 400 | 399
| Courant: phase 1 en A | 1770 | 1750 | 1754 | 1783 | 1754 | 1759 | 1754 | 1733 | 1751 | 1751 | 1760 | 1753 | 1755 | 1761 | 1751 | 1759 | 1748 | 1770 | 1754 | 1772 | 1734 | 1767 | 1752 | 1760 | 1754 | 1752 | 1757 | 1770 | 1770 | 1750 | 1755 | 1757 | 1759 | 1763 | 1753 | 1758 | 1756 | 1750 | 1772 | 1765 | 1764 | 1775 | 1759 | 1755 | 1752 | 1755 | 1769 | 1762 | 1784 | 1768 | 1780 | 1758 | 1785 | 1789 | 1785 | 1781 | 1797 | 1791 | 1798 | 1790 | 1802 | 1783 | 1779 | 1783 | 1821 | 1817 | 1794 | 1792 | 1781 | 1794 | 1781 | 1816 | 1818 | 1779 | 1775 | 1781 | 1794 | 1791 | 1784 | 1784 | 1788 | 1780 | 1794 | 1782 | 1791 | 1780 | 1784 | 1771 | 1787 | 1787 | 1790 | 1787 | 1776 | 1822 | 1787 | 1774 | 1790 | 1803 | 1785 | 1771 | 1812 | 1782 | 1784 | 1769 | 1775 | 1787 | 1773 | 1753 | 1776 | 1775 | 1770 | 1755 | 1768 | 1770 | 1752 | 1774 | 1772 | 1765 | 1770 | 1779 | 1764 | 1753 | 1770 | 1787 | 1756 | 1756 | 1750 | 1759 | 1767 | 1766 | 1778 | 1765 | 1771 | 1751 | 1749 | 1744 | 1755 | 1734 | 1761 | 1759 | 1747 | 1758 | 1769 | 1773 | 1753
| Courant: phase 2 en A | 1796 | 1779 | 1781 | 1810 | 1782 | 1782 | 1779 | 1760 | 1779 | 1778 | 1785 | 1779 | 1778 | 1788 | 1779 | 1786 | 1773 | 1793 | 1777 | 1797 | 1759 | 1792 | 1775 | 1786 | 1780 | 1777 | 1781 | 1797 | 1797 | 1775 | 1781 | 1782 | 1785 | 1792 | 1773 | 1782 | 1771 | 1770 | 1791 | 1775 | 1792 | 1798 | 1775 | 1777 | 1778 | 1769 | 1784 | 1782 | 1807 | 1784 | 1799 | 1779 | 1800 | 1804 | 1803 | 1792 | 1813 | 1799 | 1809 | 1807 | 1808 | 1794 | 1787 | 1801 | 1833 | 1827 | 1811 | 1804 | 1797 | 1809 | 1795 | 1826 | 1831 | 1801 | 1795 | 1791 | 1804 | 1802 | 1803 | 1792 | 1803 | 1798 | 1813 | 1792 | 1811 | 1801 | 1807 | 1788 | 1808 | 1800 | 1803 | 1803 | 1798 | 1838 | 1808 | 1795 | 1809 | 1818 | 1799 | 1794 | 1821 | 1788 | 1797 | 1791 | 1801 | 1799 | 1796 | 1774 | 1799 | 1800 | 1787 | 1772 | 1787 | 1788 | 1764 | 1788 | 1788 | 1782 | 1787 | 1796 | 1787 | 1778 | 1791 | 1804 | 1773 | 1779 | 1772 | 1780 | 1788 | 1788 | 1805 | 1786 | 1799 | 1774 | 1771 | 1765 | 1779 | 1760 | 1787 | 1788 | 1777 | 1781 | 1793 | 1797 | 1772
| Courant: phase 3 en A | 1724 | 1705 | 1711 | 1734 | 1709 | 1705 | 1707 | 1689 | 1706 | 1702 | 1715 | 1707 | 1707 | 1716 | 1705 | 1715 | 1700 | 1720 | 1709 | 1725 | 1684 | 1715 | 1702 | 1712 | 1703 | 1705 | 1707 | 1721 | 1717 | 1705 | 1708 | 1706 | 1711 | 1720 | 1706 | 1709 | 1707 | 1702 | 1720 | 1716 | 1717 | 1727 | 1711 | 1709 | 1706 | 1702 | 1717 | 1715 | 1736 | 1720 | 1733 | 1711 | 1733 | 1737 | 1736 | 1728 | 1742 | 1741 | 1744 | 1740 | 1747 | 1730 | 1728 | 1738 | 1774 | 1773 | 1745 | 1743 | 1735 | 1745 | 1730 | 1764 | 1766 | 1731 | 1731 | 1735 | 1745 | 1738 | 1739 | 1740 | 1742 | 1734 | 1745 | 1740 | 1745 | 1733 | 1738 | 1728 | 1737 | 1741 | 1740 | 1743 | 1731 | 1775 | 1745 | 1722 | 1748 | 1759 | 1740 | 1728 | 1763 | 1736 | 1732 | 1723 | 1731 | 1736 | 1732 | 1715 | 1739 | 1735 | 1733 | 1715 | 1720 | 1727 | 1710 | 1729 | 1724 | 1728 | 1725 | 1733 | 1719 | 1713 | 1726 | 1740 | 1711 | 1711 | 1706 | 1713 | 1724 | 1722 | 1733 | 1719 | 1729 | 1703 | 1702 | 1696 | 1708 | 1688 | 1713 | 1714 | 1703 | 1707 | 1720 | 1723 | 1702
Energymeter eau glacée | Débit en m3/h (FM01) | 63.85 | 62.7 | 64.73 | 63.48 | 62.77 | 64 | 63.39 | 62.7 | 62.17 | 63.41 | 63.37 | 63.34 | 62.84 | 61.98 | 62.72 | 63.61 | 63.22 | 63.03 | 63.44 | 63.78 | 63.36 | 63.84 | 64.01 | 63.23 | 63.51 | 61.85 | 61.65 | 63.23 | 63.61 | 61.88 | 64.43 | 63.62 | 62.32 | 63.25 | 62.23 | 62.54 | 62.65 | 62.82 | 62.22 | 63.98 | 61.43 | 61.33 | 62.26 | 63.61 | 61.66 | 62.92 | 61.23 | 62.74 | 63.53 | 62.26 | 62.52 | 62.14 | 63.51 | 62.4 | 62.7 | 62.94 | 62.1 | 62.92 | 63.34 | 61.47 | 62.39 | 62.33 | 61.96 | 63.51 | 62.72 | 61.96 | 61.95 | 62.85 | 62.76 | 62.05 | 61.68 | 62.65 | 61.6 | 62.31 | 62.97 | 62.26 | 62.27 | 62.34 | 63.18 | 61.78 | 62.21 | 62.25 | 62.91 | 63.02 | 62.48 | 63 | 63.51 | 63.26 | 62.25 | 63.38 | 63.01 | 61.64 | 62.28 | 61.83 | 62.88 | 62.82 | 62.33 | 62.02 | 62.22 | 63.32 | 61.27 | 61.96 | 63.03 | 63.15 | 63.48 | 72.57 | 71.99 | 71.57 | 71.87 | 71.77 | 70.87 | 70.35 | 72.22 | 71.7 | 72.36 | 72.44 | 69.48 | 72.2 | 71.18 | 71.67 | 72.24 | 71.51 | 72.71 | 71.35 | 72.15 | 71.26 | 71.44 | 71.75 | 71.75 | 72.27 | 71.81 | 72.4 | 70.51 | 71.61 | 71.97 | 71.16 | 71.57 | 70.55 | 72.62 | 71.66 | 70.54 | 71.94 | 70.34 | 74.45 | 72.3
| Temperature entrée (TT02) | 5.74 | 5.45 | 5.45 | 5.61 | 5.67 | 5.62 | 5.5 | 5.41 | 5.54 | 5.68 | 5.66 | 5.55 | 5.45 | 5.47 | 5.63 | 5.73 | 5.64 | 5.52 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.53 | 5.37 | 5.46 | 5.62 | 5.73 | 5.56 | 5.43 | 5.49 | 5.67 | 5.66 | 5.41 | 5.47 | 5.72 | 5.63 | 5.46 | 5.4 | 5.43 | 5.66 | 5.68 | 5.53 | 5.4 | 5.56 | 5.76 | 5.55 | 5.38 | 5.38 | 5.59 | 5.75 | 5.55 | 5.32 | 5.42 | 5.68 | 5.76 | 5.54 | 5.35 | 5.47 | 5.75 | 5.82 | 5.66 | 5.41 | 5.3 | 5.38 | 5.64 | 5.84 | 5.63 | 5.4 | 5.42 | 5.59 | 5.8 | 5.84 | 5.65 | 5.49 | 5.39 | 5.46 | 5.65 | 5.79 | 5.55 | 5.41 | 5.64 | 5.78 | 5.58 | 5.4 | 5.57 | 5.84 | 5.71 | 5.41 | 5.47 | 5.78 | 5.77 | 5.49 | 5.42 | 5.64 | 5.82 | 5.6 | 5.42 | 5.5 | 5.8 | 5.66 | 5.42 | 5.41 | 5.46 | 5.77 | 5.65 | 5.4 | 5.61 | 6.02 | 5.61 | 5.41 | 5.86 | 5.66 | 5.3 | 5.6 | 5.74 | 5.42 | 5.38 | 5.74 | 5.64 | 5.42 | 5.42 | 5.87 | 5.86 | 5.38 | 5.92 | 5.62 | 5.41 | 5.89 | 5.21 | 5.71 | 5.49 | 5.36 | 5.74 | 5.24 | 5.71 | 5.45 | 5.38 | 5.84 | 5.22 | 5.53 | 5.15 | 4.88 | 5.27 | 5.65 | 5.69 | 5.61
| Temperature sortie (TT01) | 9.21 | 9.25 | 9.24 | 9.21 | 9.16 | 9.2 | 9.22 | 9.23 | 9.17 | 9.18 | 9.21 | 9.27 | 9.27 | 9.25 | 9.21 | 9.2 | 9.23 | 9.24 | 9.23 | 9.19 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.19 | 9.17 | 9.17 | 9.22 | 9.27 | 9.22 | 9.17 | 9.19 | 9.19 | 9.17 | 9.16 | 9.16 | 9.22 | 9.25 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.28 | 9.28 | 9.27 | 9.25 | 9.28 | 9.33 | 9.32 | 9.35 | 9.3 | 9.31 | 9.35 | 9.32 | 9.31 | 9.33 | 9.39 | 9.44 | 9.44 | 9.42 | 9.39 | 9.4 | 9.48 | 9.48 | 9.45 | 9.42 | 9.41 | 9.45 | 9.53 | 9.52 | 9.49 | 9.43 | 9.46 | 9.51 | 9.36 | 9.33 | 9.31 | 9.27 | 9.25 | 9.29 | 9.29 | 9.23 | 9.18 | 9.28 | 9.33 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.33 | 9.32 | 9.26 | 9.26 | 9.3 | 9.32 | 9.28 | 9.27 | 9.3 | 9.33 | 9.28 | 9.25 | 9.28 | 9.29 | 9.2 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.21 | 9.26 | 9.71 | 9.76 | 9.7 | 9.73 | 9.7 | 9.78 | 9.6 | 9.6 | 9.66 | 9.76 | 9.63 | 9.52 | 9.64 | 9.84 | 10.05 | 10.25 | 10.36 | 10.49 | 10.27 | 10.3 | 10.34 | 10.2 | 10.19 | 10.21 | 10.22 | 10.13 | 10.2 | 10.2 | 10.06 | 10.24 | 10.23 | 10.19 | 9.92 | 9.09 | 8.91 | 8.98 | 9 | 9.07 | 9.19
| Energie en kWh | 2636358 | 2636372 | 2636417 | 2636462 | 2636507 | 2636552 | 2636596 | 2636641 | 2636687 | 2636731 | 2636776 | 2636821 | 2636866 | 2636912 | 2636957 | 2637002 | 2637047 | 2637092 | 2637138 | 2637182 | 2637227 | 2637272 | 2637317 | 2637362 | 2637407 | 2637451 | 2637496 | 2637542 | 2637587 | 2637631 | 2637676 | 2637721 | 2637765 | 2637810 | 2637854 | 2637898 | 2637943 | 2637988 | 2638033 | 2638078 | 2638123 | 2638168 | 2638214 | 2638259 | 2638304 | 2638350 | 2638397 | 2638443 | 2638489 | 2638534 | 2638580 | 2638627 | 2638672 | 2638718 | 2638764 | 2638812 | 2638858 | 2638906 | 2638953 | 2638999 | 2639047 | 2639094 | 2639142 | 2639189 | 2639236 | 2639283 | 2639330 | 2639378 | 2639426 | 2639473 | 2639521 | 2639568 | 2639614 | 2639659 | 2639705 | 2639750 | 2639795 | 2639839 | 2639884 | 2639929 | 2639973 | 2640017 | 2640062 | 2640107 | 2640151 | 2640196 | 2640241 | 2640286 | 2640331 | 2640375 | 2640420 | 2640466 | 2640510 | 2640555 | 2640600 | 2640645 | 2640690 | 2640735 | 2640779 | 2640823 | 2640868 | 2640912 | 2640955 | 2640999 | 2641043 | 2641090 | 2641142 | 2641198 | 2641255 | 2641313 | 2641369 | 2641426 | 2641485 | 2641542 | 2641599 | 2641657 | 2641714 | 2641771 | 2641827 | 2641886 | 2641945 | 2642006 | 2642071 | 2642136 | 2642201 | 2642268 | 2642333 | 2642399 | 2642465 | 2642530 | 2642595 | 2642659 | 2642724 | 2642790 | 2642854 | 2642920 | 2642985 | 2643049 | 2643115 | 2643173 | 2643228 | 2643281 | 2643330 | 2643379 | 2643428
| Puissance en KW | 258.47 | 278.08 | 286.77 | 266.4 | 255.12 | 267.56 | 275.44 | 279.77 | 263.58 | 259.08 | 262.57 | 275.21 | 279.72 | 273.58 | 261.9 | 257.18 | 264.65 | 272.89 | 282.08 | 268.35 | 258.53 | 273.03 | 287.31 | 275.8 | 262.9 | 248.1 | 263.32 | 283.14 | 276.43 | 252.81 | 265.28 | 279.88 | 268.5 | 253.39 | 256.58 | 273.44 | 281.55 | 277.63 | 258.12 | 264.07 | 269.16 | 277.88 | 268.86 | 259.17 | 268.23 | 289.74 | 280.99 | 275.55 | 263.53 | 272.8 | 293.86 | 282.51 | 269.14 | 259.13 | 281.32 | 300.45 | 287.83 | 268.91 | 263.35 | 267.64 | 296.11 | 303.8 | 294.11 | 279.39 | 261.06 | 276 | 299.71 | 299.96 | 285.54 | 262.9 | 259.99 | 281.87 | 278.04 | 286.23 | 283.27 | 262.58 | 251.38 | 272.18 | 285.9 | 258.27 | 246.87 | 269.14 | 288.32 | 272.82 | 250.87 | 262.66 | 290.05 | 284.23 | 252.95 | 257.86 | 280.09 | 279.92 | 264.63 | 248.61 | 271.17 | 286.56 | 274.8 | 249.36 | 262.37 | 286.22 | 271.54 | 267.97 | 249.49 | 260.02 | 282.25 | 308.77 | 310.14 | 345.9 | 360.05 | 323.64 | 334.33 | 368.04 | 336.54 | 323.27 | 358.31 | 370.52 | 315.27 | 326.92 | 350.21 | 368.42 | 351.98 | 366.13 | 422.78 | 380.25 | 390.46 | 406.43 | 370.61 | 417.7 | 374.63 | 397.72 | 406.23 | 370.41 | 407.89 | 374.67 | 386.97 | 403.26 | 366.85 | 408.85 | 371.7 | 328.62 | 331.14 | 310.86 | 275.17 | 293.59 | 302.29
Energymeter eau chaude récupéré | Débit en m3/h (FM02) | 13.31 | 8.1 | 9.03 | 11.75 | 11.69 | 9.48 | 9.01 | 9.2 | 10.35 | 13.28 | 11.68 | 10.44 | 8.97 | 10.28 | 12.33 | 13.29 | 11.64 | 9.15 | 8.52 | 11.77 | 13.29 | 9.61 | 7.72 | 9.77 | 11.76 | 12.66 | 10.07 | 8.1 | 10.35 | 13.25 | 11.63 | 8.1 | 10.26 | 12.68 | 11.55 | 8.99 | 7.76 | 8.71 | 13.09 | 11.67 | 9.27 | 8.02 | 11.92 | 13 | 9.64 | 8.15 | 9.27 | 12.01 | 14.23 | 9.72 | 7.23 | 9.25 | 13.33 | 13.97 | 9.51 | 8.58 | 10.9 | 15.53 | 15.48 | 12.48 | 9.01 | 7.74 | 8.75 | 13.19 | 15.52 | 10.79 | 9.01 | 8.63 | 12 | 15.52 | 15.97 | 10.85 | 8.74 | 8.11 | 8.78 | 11.77 | 12.98 | 9.04 | 8.07 | 11.76 | 13.27 | 8.98 | 7.72 | 9.83 | 14.86 | 10.68 | 7.33 | 9.25 | 12.74 | 13.96 | 8.07 | 7.81 | 11.77 | 13.78 | 9.46 | 8.1 | 9.25 | 14.78 | 10.04 | 8.06 | 7.7 | 8.75 | 13.54 | 9.48 | 7.69 | 10.83 | 19.07 | 14.85 | 13.69 | 20.21 | 16.57 | 11.55 | 18.2 | 18.31 | 13.76 | 12.87 | 19.11 | 16.59 | 13.72 | 14.83 | 20.56 | 20.79 | 17.51 | 23.37 | 20.82 | 20.6 | 23.83 | 18.88 | 23.65 | 20.56 | 20.67 | 23.38 | 18.34 | 23.21 | 19.7 | 20.44 | 23.83 | 18.25 | 21.92 | 14.73 | 7.9 | 11.76 | 16.02 | 14.01 | 12.72
| Temperature entrée (TT04) | 98.73 | 99.06 | 99.48 | 99.12 | 99.12 | 98.29 | 99.02 | 99.2 | 99.34 | 98.78 | 98.44 | 98.78 | 99.26 | 99.35 | 98.82 | 98.61 | 98.49 | 98.74 | 99.29 | 99.05 | 98.71 | 98.65 | 98.7 | 99.16 | 99.22 | 98.56 | 98.74 | 98.76 | 98.93 | 99.15 | 98.62 | 98.67 | 99.18 | 99 | 98.55 | 98.69 | 99.31 | 99.48 | 98.88 | 98.63 | 99.07 | 98.56 | 99.4 | 98.78 | 98.65 | 98.66 | 99.19 | 99 | 98.47 | 98.31 | 98.68 | 99.2 | 99.26 | 98.66 | 98.12 | 99.01 | 99.33 | 99.04 | 98.97 | 97.72 | 98.83 | 99.45 | 99.69 | 99.43 | 98.75 | 98.31 | 98.68 | 99.74 | 99.58 | 98.79 | 98.28 | 98.48 | 99.11 | 99.82 | 99.79 | 99.1 | 98.68 | 98.39 | 99.4 | 99.58 | 99.52 | 98.86 | 99.18 | 99.71 | 99.6 | 98.71 | 98.7 | 99.5 | 99.85 | 98.99 | 98.8 | 99.26 | 99.6 | 99.33 | 98.59 | 98.78 | 99.38 | 99.56 | 98.73 | 98.96 | 99.46 | 99.48 | 99 | 98.53 | 98.57 | 99.54 | 99.28 | 98.61 | 98.77 | 99.23 | 98.46 | 98.7 | 99.19 | 99.01 | 98.57 | 99.04 | 99.27 | 98.79 | 98.41 | 99.28 | 99.24 | 98.61 | 98.49 | 98.91 | 98.83 | 98.65 | 98.62 | 98.53 | 98.18 | 98.47 | 98.09 | 98.82 | 98.61 | 99 | 98.68 | 98.82 | 98.87 | 98.45 | 98.82 | 98.33 | 98.64 | 99.84 | 99.27 | 98.68 | 98.7
| Temperature sortie (TT03) | 66.4 | 66.28 | 65.37 | 64.58 | 66.29 | 67.08 | 66.48 | 64.85 | 64.55 | 65.95 | 67.21 | 66.87 | 66 | 64.69 | 64.96 | 66.23 | 67.14 | 66.94 | 65.52 | 65.03 | 66.2 | 67.05 | 65.47 | 64.36 | 64.7 | 65.46 | 67.24 | 66.35 | 64.76 | 65.65 | 66.94 | 65.82 | 64.79 | 65.06 | 66.86 | 66.44 | 65.47 | 64.66 | 65.04 | 67.17 | 67.22 | 65.5 | 65 | 66.66 | 67.36 | 66.19 | 65.35 | 64.86 | 66.47 | 67.81 | 66.42 | 65.09 | 65.14 | 67.44 | 68.1 | 66.51 | 65.13 | 65.21 | 66.49 | 68.68 | 67.67 | 66.31 | 64.87 | 64.91 | 66.86 | 68.89 | 67.34 | 65.81 | 64.66 | 65.5 | 67.96 | 68.85 | 67.05 | 65.23 | 63.88 | 64.35 | 66.99 | 67.01 | 65.33 | 64.02 | 65.94 | 67.16 | 65.56 | 64.4 | 65.37 | 67.44 | 66.34 | 64.68 | 64.9 | 67.26 | 67.09 | 64.99 | 64.33 | 66.43 | 67.7 | 65.8 | 64.52 | 65.51 | 67.68 | 66.24 | 64.57 | 64.2 | 65.18 | 67.07 | 65.69 | 67.19 | 71.84 | 72.15 | 68.83 | 72.2 | 73.15 | 70.05 | 69.08 | 73.46 | 72.13 | 69.47 | 70.1 | 73.16 | 71.76 | 69.05 | 72.54 | 75.49 | 73.01 | 74.81 | 76.25 | 73.56 | 76.69 | 74.54 | 75.11 | 76.25 | 73.3 | 76.56 | 74.09 | 75.13 | 76.05 | 73.5 | 76.59 | 74.55 | 74.39 | 73.28 | 69.04 | 66.92 | 68.34 | 69.49 | 69.27
| Energie en kWh | 4683736 | 4683755 | 4683818 | 4683881 | 4683948 | 4684012 | 4684075 | 4684136 | 4684200 | 4684267 | 4684332 | 4684396 | 4684459 | 4684521 | 4684587 | 4684653 | 4684718 | 4684782 | 4684844 | 4684908 | 4684974 | 4685039 | 4685099 | 4685161 | 4685227 | 4685291 | 4685359 | 4685422 | 4685483 | 4685549 | 4685614 | 4685676 | 4685738 | 4685802 | 4685868 | 4685931 | 4685992 | 4686056 | 4686122 | 4686189 | 4686254 | 4686316 | 4686380 | 4686448 | 4686514 | 4686578 | 4686642 | 4686707 | 4686777 | 4686844 | 4686907 | 4686971 | 4687037 | 4687107 | 4687174 | 4687238 | 4687304 | 4687373 | 4687442 | 4687513 | 4687579 | 4687645 | 4687710 | 4687779 | 4687850 | 4687921 | 4687987 | 4688053 | 4688120 | 4688191 | 4688263 | 4688333 | 4688396 | 4688458 | 4688521 | 4688588 | 4688658 | 4688722 | 4688784 | 4688847 | 4688915 | 4688980 | 4689043 | 4689106 | 4689174 | 4689242 | 4689305 | 4689368 | 4689434 | 4689503 | 4689567 | 4689629 | 4689693 | 4689764 | 4689830 | 4689891 | 4689955 | 4690022 | 4690090 | 4690152 | 4690213 | 4690276 | 4690341 | 4690408 | 4690468 | 4690541 | 4690625 | 4690707 | 4690783 | 4690871 | 4690953 | 4691030 | 4691112 | 4691199 | 4691279 | 4691357 | 4691439 | 4691524 | 4691603 | 4691681 | 4691771 | 4691863 | 4691954 | 4692049 | 4692144 | 4692238 | 4692335 | 4692428 | 4692522 | 4692617 | 4692708 | 4692803 | 4692894 | 4692988 | 4693081 | 4693173 | 4693268 | 4693360 | 4693454 | 4693534 | 4693603 | 4693670 | 4693741 | 4693809 | 4693879
| Puissance en KW | 481.3 | 297.18 | 344.25 | 453.93 | 429.31 | 331.34 | 328.04 | 353.56 | 402.79 | 487.81 | 408.09 | 372.7 | 333.77 | 398.31 | 467.07 | 481.38 | 408.42 | 325.56 | 321.77 | 447.96 | 483.31 | 339.67 | 287.06 | 380.28 | 453.68 | 468.86 | 355.01 | 293.57 | 395.65 | 496.65 | 412.21 | 297.84 | 394.49 | 481.39 | 409.74 | 324.47 | 293.47 | 338.9 | 495.51 | 410.78 | 330.36 | 296.75 | 458.61 | 467.35 | 337.57 | 296.1 | 350.85 | 458.58 | 509.45 | 331.93 | 261 | 352.97 | 508.59 | 488.05 | 319.63 | 311.91 | 416.74 | 587.62 | 562.45 | 405.9 | 314.14 | 286.7 | 340.69 | 508.68 | 553.55 | 355.22 | 315.63 | 327.36 | 468.58 | 578.01 | 541.74 | 359.97 | 313.45 | 313.64 | 352.6 | 457.52 | 460.21 | 317.47 | 307.46 | 467.47 | 498.09 | 318.47 | 290.06 | 387.83 | 568.62 | 373.64 | 265.23 | 359.95 | 497.63 | 495.48 | 286.34 | 299.33 | 464.14 | 507.06 | 327.15 | 299.1 | 360.61 | 562.91 | 348.69 | 295.12 | 300.4 | 345.58 | 512.28 | 333.61 | 282.77 | 391.68 | 585.58 | 440.03 | 458.68 | 611.31 | 469.48 | 370.27 | 612.54 | 523.74 | 407.44 | 425.78 | 623.92 | 476.08 | 409.24 | 501.75 | 614.37 | 538.57 | 499.64 | 630.74 | 526.4 | 578.84 | 585.22 | 507.21 | 611.16 | 511.78 | 573.85 | 582.7 | 503.64 | 620.31 | 499.5 | 579.47 | 594.58 | 488.3 | 599.65 | 413.26 | 261.74 | 432.65 | 554.24 | 458.35 | 419
Energymeter eau chaude Alpha Sanitaire | Débit en m3/h | 5.26 | 5.23 | 5.41 | 5.15 | 5.18 | 5.15 | 5.37 | 5.14 | 5.14 | 5.25 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.3 | 5.26 | 5.15 | 5.3 | 5.35 | 5.17 | 5.15 | 5.18 | 6.17 | 5.15 | 6.05 | 5.16 | 5.28 | 6.12 | 5.16 | 5.31 | 5.15 | 5.17 | 5.16 | 5.33 | 5.3 | 5.3 | 5.15 | 5.29 | 5.28 | 5.29 | 5.26 | 5.35 | 6.71 | 6.2 | 5.62 | 5.3 | 5.48 | 5.56 | 5.32 | 5.48 | 5.43 | 5.61 | 5.37 | 5.22 | 5.3 | 5.3 | 6.05 | 5.4 | 5.3 | 5.32 | 5.29 | 5.29 | 5.41 | 5.5 | 5.34 | 5.3 | 5.2 | 5.29 | 5.42 | 5.48 | 5.36 | 5.29 | 5.29 | 5.26 | 5.3 | 5.39 | 5.82 | 5.3 | 5.3 | 5.48 | 5.3 | 5.44 | 5.24 | 5.41 | 5.2 | 5.24 | 5.59 | 5.59 | 5.69 | 5.74 | 5.71 | 5.76 | 5.54 | 5.46 | 5.45 | 5.62 | 5.44 | 5.58 | 5.41 | 5.52 | 5.53 | 5.8 | 5.64 | 5.66 | 5.33 | 5.28 | 5.21 | 5.45 | 5.57 | 5.46 | 5.22 | 5.49 | 5.34 | 5.22 | 5.45 | 5.14 | 5.3 | 5.28 | 5.14 | 5.25 | 5.15 | 5.29 | 5.29 | 5.2 | 5.19 | 5.32 | 5.14 | 5.16 | 5.35 | 6.08 | 5.3 | 5.31 | 5.31 | 5.58 | 5.52 | 5.49 | 5.31 | 5.28 | 5.23 | 5.29 | 5.25 | 5.24 | 5.26 | 5.25 | 5.3 | 5.28
| Temperature entrée (TT07) | 42.13 | 42.39 | 41.61 | 41.42 | 41.22 | 42.41 | 42.09 | 42.83 | 42.57 | 42.72 | 42.73 | 36.13 | 42.78 | 42.46 | 42.54 | 42.6 | 42.16 | 42.74 | 42.8 | 39.98 | 35.81 | 40.5 | 40.54 | 38.18 | 42.55 | 42.67 | 42.67 | 42.77 | 42 | 42.51 | 42.22 | 42.83 | 41.71 | 42.07 | 41.87 | 41.97 | 41.97 | 42.2 | 41.7 | 41.81 | 41.42 | 30.55 | 34.92 | 38.9 | 40.49 | 39.67 | 38.78 | 39.84 | 39.5 | 38.58 | 39.15 | 41.08 | 41.56 | 41.61 | 41.58 | 38.8 | 41.2 | 41.49 | 41.48 | 41.57 | 40.83 | 40.65 | 41.04 | 41.18 | 41.29 | 42 | 41.75 | 41.27 | 40.81 | 41.08 | 40.68 | 41.52 | 39.83 | 41.67 | 41.78 | 41.37 | 40.16 | 41.34 | 40.78 | 41.45 | 38.85 | 41.65 | 40.92 | 42.1 | 41.06 | 39.12 | 39.04 | 41.74 | 39.6 | 39.58 | 33.96 | 39.21 | 39.84 | 39.79 | 39.59 | 40.67 | 40.27 | 40.78 | 40.01 | 40.7 | 39.36 | 39.2 | 39.22 | 41.09 | 40.67 | 40.93 | 40.42 | 39.15 | 40.73 | 40.7 | 40 | 40.24 | 41.56 | 41.17 | 41.68 | 41.28 | 41.56 | 42.18 | 41.73 | 42.21 | 41.86 | 41.72 | 41.3 | 42.29 | 42.29 | 41.81 | 41.75 | 40.85 | 38.91 | 40.65 | 37.82 | 41.47 | 40.1 | 38.61 | 39.81 | 40.59 | 41.46 | 41.57 | 41.72 | 40.65 | 41.72 | 36.74 | 41.72 | 42.14 | 41.86
| Temperature sortie (TT08) | 44.97 | 45.24 | 44.62 | 44.86 | 45.02 | 45.29 | 45.71 | 45.49 | 45.15 | 45.08 | 45.08 | 46.05 | 46.68 | 46.33 | 46.33 | 45.2 | 45 | 45.32 | 45.17 | 45.36 | 45.31 | 43.09 | 45.04 | 45.43 | 46.07 | 46.64 | 46.21 | 45.02 | 44.55 | 44.68 | 45.86 | 44.96 | 44.63 | 45.45 | 44.69 | 44.81 | 44.87 | 44.6 | 45.11 | 44.82 | 45.17 | 43.71 | 45.14 | 44.6 | 45.12 | 45.2 | 45.74 | 45.25 | 43.54 | 45.06 | 44.5 | 46.29 | 45.25 | 45.05 | 45.47 | 42.97 | 45.96 | 45.01 | 46.18 | 45.72 | 44.69 | 44.82 | 45.16 | 44.62 | 44.87 | 44.94 | 44.97 | 45.06 | 44.66 | 45.08 | 45.07 | 44.76 | 45.67 | 45.17 | 45.38 | 45.02 | 44.85 | 45.63 | 44.74 | 44.89 | 44.74 | 44.55 | 44.69 | 44.81 | 44.63 | 44.71 | 45.57 | 45.15 | 44.98 | 45.04 | 45.01 | 45.15 | 44.14 | 44.74 | 44.33 | 44.82 | 46.54 | 45.27 | 45.65 | 45.28 | 44.95 | 44.61 | 44.78 | 45.69 | 45.2 | 44.75 | 45.96 | 44.98 | 44.63 | 44.8 | 45.09 | 44.74 | 45.34 | 44.61 | 44.93 | 44.9 | 44.96 | 44.85 | 44.67 | 44.62 | 45.54 | 44.64 | 45.11 | 44.55 | 44.93 | 45.06 | 45.4 | 45.33 | 45.66 | 46.1 | 44.72 | 44.77 | 44.65 | 45.52 | 45.76 | 46.25 | 44.22 | 44.7 | 44.78 | 45.39 | 45.09 | 46.2 | 44.65 | 45.54 | 45.92
| Energie en kWh | 275248.7 | 275249.5 | 275253.9 | 275257.5 | 275262.6 | 275265.9 | 275269.6 | 275272.7 | 275275.8 | 275278.5 | 275281.6 | 275284.8 | 275289.6 | 275294.8 | 275297.9 | 275301 | 275303.9 | 275307 | 275310.2 | 275315.2 | 275319.2 | 275325.5 | 275331.3 | 275335.2 | 275339.5 | 275342.2 | 275345 | 275348.8 | 275351.6 | 275354.3 | 275357.1 | 275359.7 | 275362.7 | 275366.2 | 275369.3 | 275372.8 | 275376 | 275379.6 | 275383 | 275386.9 | 275391.6 | 275399 | 275412.8 | 275421.3 | 275428 | 275433.3 | 275440.9 | 275447.3 | 275453.4 | 275460.6 | 275466.5 | 275471.5 | 275476.2 | 275481.1 | 275485.4 | 275490.4 | 275497.4 | 275501.7 | 275505.3 | 275509.2 | 275513.3 | 275517.5 | 275521.7 | 275526.8 | 275531.9 | 275535.3 | 275538.3 | 275541.8 | 275546.4 | 275551.1 | 275556.1 | 275559.6 | 275563.7 | 275567.3 | 275571.1 | 275575.1 | 275580.3 | 275584.2 | 275588.3 | 275592.4 | 275596.7 | 275601 | 275604.9 | 275608.4 | 275611.8 | 275617.4 | 275623.7 | 275628.2 | 275633.5 | 275639.1 | 275646.4 | 275655.7 | 275661.8 | 275666.9 | 275672.4 | 275678 | 275683 | 275689.1 | 275693.8 | 275698.6 | 275704.1 | 275710.3 | 275716.4 | 275722 | 275725.9 | 275731.1 | 275735.5 | 275741 | 275746.1 | 275751 | 275755 | 275760.1 | 275764.2 | 275768.2 | 275772.6 | 275775.9 | 275779.4 | 275782.6 | 275785.7 | 275789.2 | 275792.8 | 275796.2 | 275799.6 | 275803.1 | 275806.1 | 275810.9 | 275814.4 | 275821.6 | 275826.2 | 275832.8 | 275839.1 | 275843.9 | 275848.3 | 275854.1 | 275859.8 | 275865.3 | 275869.1 | 275872.8 | 275876.3 | 275879.7 | 275883.1 | 275886.7 | 275891.5 | 275895.2 | 275898.7
| Puissance en KW | 17.18 | 17.12 | 18.69 | 20.35 | 22.57 | 17.03 | 22.36 | 15.72 | 15.22 | 14.27 | 13.92 | 58.68 | 23.12 | 23.6 | 22.87 | 15.39 | 17.31 | 15.86 | 14.07 | 31.83 | 56.59 | 18.38 | 26.64 | 50.35 | 20.84 | 24.04 | 24.92 | 13.33 | 15.53 | 12.79 | 21.63 | 12.65 | 17.91 | 20.55 | 17.15 | 16.79 | 17.68 | 14.56 | 20.74 | 18.18 | 23.08 | 101.65 | 72.88 | 36.81 | 28.21 | 34.8 | 44.41 | 33.15 | 25.48 | 40.43 | 34.57 | 32.09 | 22.12 | 20.94 | 23.7 | 29 | 29.47 | 21.47 | 28.69 | 25.26 | 23.46 | 25.93 | 26.04 | 21.14 | 21.83 | 17.59 | 19.6 | 23.64 | 24.28 | 24.65 | 26.68 | 19.71 | 35.24 | 21.33 | 22.31 | 24.39 | 28.55 | 26.13 | 24.96 | 20.96 | 36.83 | 17.48 | 23.47 | 16.16 | 21.47 | 35.92 | 41.97 | 22.31 | 35.56 | 35.82 | 73.12 | 37.85 | 27.02 | 31.04 | 30.6 | 25.9 | 40.18 | 27.92 | 35.76 | 29.1 | 37.27 | 35.09 | 36.19 | 28.14 | 27.51 | 22.9 | 34.69 | 37.31 | 24.43 | 24.61 | 32.13 | 27.65 | 22.7 | 21.6 | 19.22 | 22 | 20.62 | 15.79 | 17.72 | 14.28 | 22.32 | 17.74 | 22.56 | 13.47 | 16.17 | 19.21 | 21.64 | 27.55 | 47.14 | 33.22 | 42.07 | 20.12 | 29.2 | 43.84 | 37.54 | 34.57 | 16.76 | 18.8 | 18.59 | 28.58 | 20.27 | 57.16 | 17.72 | 20.73 | 24.65
| Consigne de Température | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Lecture de Temperature | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 | 45 | 42 | 46 | 40 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 44 | 44 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 45 | 44 | 47 | 45 | 44 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 46 | 44 | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 43 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 45 | 47
Energymeter eau chaude Alpha | Débit en m3/h | 12.96 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.96 | 12.96 | 12.93 | 12.93 | 12.95 | 12.93 | 12.97 | 12.94 | 12.93 | 12.95 | 12.94 | 12.94 | 12.95 | 12.94 | 12.93 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.94 | 12.93 | 12.94 | 12.92 | 12.97 | 12.93 | 12.93 | 12.94 | 12.94 | 12.98 | 12.99 | 12.99 | 13 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13 | 13 | 13.02 | 13 | 13.01 | 13 | 13 | 12.99 | 13 | 12.98 | 12.96 | 12.96 | 12.99 | 13 | 12.97 | 12.96 | 12.97 | 12.97 | 12.96 | 12.96 | 12.97 | 12.96 | 12.96 | 12.97 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.95 | 12.97 | 12.97 | 12.98 | 12.97 | 12.99 | 12.96 | 12.97 | 12.99 | 12.98 | 12.99 | 12.97 | 12.98 | 12.99 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 13 | 12.96 | 12.98 | 12.96 | 12.98 | 12.97 | 12.96 | 12.99 | 12.97 | 12.97 | 12.96 | 12.98 | 12.97 | 12.96 | 12.97 | 12.96 | 13 | 12.98 | 12.99 | 12.97 | 12.97 | 12.99 | 12.99 | 12.98 | 12.97 | 12.99 | 12.97 | 12.96 | 12.99 | 12.96 | 12.97 | 12.96 | 12.97 | 12.94 | 12.97 | 12.96 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.97 | 12.96 | 12.95 | 12.97 | 12.96 | 12.95 | 12.95 | 12.93 | 12.95 | 12.96 | 12.95 | 12.97 | 12.96 | 12.95 | 12.95 | 12.97 | 12.96 | 12.96 | 12.94 | 12.96 | 12.96 | 12.96
| Temperature entrée (TT09) | 54.19 | 54.32 | 54.31 | 54.19 | 54.17 | 54.21 | 54.38 | 54.35 | 54.17 | 54.1 | 54.12 | 53.75 | 53.46 | 53.2 | 52.93 | 52.94 | 53.04 | 53.1 | 53.06 | 52.97 | 52.89 | 52.96 | 53.02 | 52.95 | 52.88 | 52.97 | 53.12 | 53.09 | 53.14 | 53 | 53.02 | 51.94 | 51.89 | 51.75 | 51.83 | 51.81 | 51.86 | 51.71 | 51.57 | 51.6 | 51.62 | 51.65 | 52.42 | 52.12 | 52.17 | 52.21 | 52.1 | 52.05 | 52.08 | 52.08 | 52.19 | 52.16 | 52.17 | 52.16 | 52.25 | 52.26 | 52.1 | 52.01 | 52.03 | 52.07 | 52.25 | 52.2 | 52.13 | 52.02 | 52.1 | 52.26 | 52.38 | 52.38 | 52.23 | 52.18 | 52.22 | 52.66 | 53.36 | 53.84 | 53.95 | 54.01 | 54.1 | 54.22 | 54.27 | 54.18 | 54.18 | 54.26 | 54.49 | 54.39 | 54.3 | 54.31 | 54.33 | 54.33 | 54.2 | 54.16 | 54.29 | 54.42 | 54.33 | 54.24 | 54.28 | 54.41 | 54.34 | 54.17 | 54.16 | 54.28 | 54.24 | 54.19 | 54.24 | 54.2 | 54.34 | 54.35 | 54.15 | 53.68 | 53.2 | 52.76 | 52.7 | 52.77 | 52.63 | 52.53 | 52.55 | 52.71 | 52.57 | 52.54 | 52.66 | 52.81 | 52.63 | 52.41 | 52.23 | 51.86 | 51.56 | 51.33 | 51.16 | 51.21 | 51.07 | 50.98 | 50.97 | 50.9 | 50.94 | 50.91 | 50.95 | 50.99 | 51.01 | 51.07 | 51.04 | 51.09 | 51.63 | 52.29 | 53.09 | 53.78 | 54.18
| Temperature sortie (TT10) | 60.77 | 60.36 | 60.8 | 60.97 | 60.93 | 60.53 | 60.35 | 60.71 | 61.05 | 60.98 | 60.47 | 59.92 | 59.79 | 59.94 | 59.97 | 59.71 | 59.32 | 59.14 | 59.49 | 59.9 | 59.92 | 59.35 | 59.28 | 59.78 | 59.99 | 59.8 | 59.43 | 59.25 | 59.66 | 59.98 | 59.54 | 58.33 | 58.85 | 58.9 | 58.65 | 58.28 | 58.56 | 58.85 | 58.9 | 58.61 | 58.02 | 60.08 | 59.69 | 59.38 | 58.67 | 59.01 | 59.38 | 59.63 | 59.35 | 58.75 | 58.76 | 59.46 | 59.7 | 59.4 | 58.66 | 58.61 | 59.26 | 59.33 | 59 | 58.7 | 58.26 | 58.83 | 59.27 | 59.43 | 59.4 | 58.8 | 58.49 | 59.22 | 59.5 | 59.54 | 59.01 | 58.66 | 59.19 | 60.26 | 60.9 | 61.3 | 60.95 | 60.14 | 60.35 | 60.99 | 61.05 | 60.49 | 60.61 | 61.37 | 61.47 | 60.81 | 60.28 | 61 | 61.22 | 60.91 | 60.82 | 60.78 | 61.37 | 61.14 | 60.61 | 60.28 | 61.01 | 61.02 | 60.51 | 60.02 | 60.71 | 61.09 | 60.96 | 60.53 | 60.18 | 60.83 | 60.13 | 58.98 | 58.8 | 59.08 | 58.32 | 58.34 | 58.99 | 59.03 | 58.22 | 58.58 | 58.81 | 58.65 | 58.32 | 58.7 | 58.93 | 58.21 | 57.76 | 57.64 | 57.21 | 56.99 | 57.12 | 56.79 | 56.79 | 56.61 | 56.61 | 56.83 | 56.5 | 56.71 | 56.6 | 56.66 | 56.93 | 56.69 | 56.91 | 57.05 | 57.84 | 59.47 | 60.22 | 59.82 | 59.81
| Energie en kWh | 946416.8 | 946421.6 | 946437.4 | 946453.3 | 946469.6 | 946485.4 | 946501.3 | 946517.2 | 946533.2 | 946549.1 | 946564.8 | 946580.6 | 946596.6 | 946612.9 | 946629.3 | 946645.8 | 946661.9 | 946678.2 | 946694.4 | 946711 | 946727.8 | 946744.1 | 946760.3 | 946776.5 | 946792.9 | 946809.2 | 946825.6 | 946841.5 | 946857.7 | 946874.1 | 946890.4 | 946907 | 946923.9 | 946941 | 946958.3 | 946975.3 | 946992.3 | 947009.3 | 947026.4 | 947043.4 | 947060.3 | 947077.4 | 947095.9 | 947113.1 | 947130.4 | 947147.6 | 947164.9 | 947182.3 | 947199.9 | 947216.9 | 947233.9 | 947251.3 | 947268.9 | 947286.4 | 947303.7 | 947320.6 | 947337.4 | 947354.5 | 947371.6 | 947388.4 | 947405 | 947421.6 | 947438.3 | 947455.3 | 947472.4 | 947489.4 | 947505.9 | 947522.4 | 947539.3 | 947556.4 | 947573.1 | 947589.7 | 947605.9 | 947622.3 | 947638.8 | 947655.2 | 947671.1 | 947687.1 | 947702.9 | 947718.8 | 947735.1 | 947751.1 | 947767 | 947783.3 | 947799.8 | 947816.3 | 947832.1 | 947848.3 | 947864.6 | 947880.9 | 947897.1 | 947913.4 | 947929.7 | 947945.9 | 947962.1 | 947978.1 | 947994 | 948010 | 948025.9 | 948041.5 | 948057 | 948072.9 | 948088.8 | 948104.4 | 948119.9 | 948135.3 | 948150.3 | 948164.8 | 948178.8 | 948193.5 | 948208.2 | 948222.9 | 948237.6 | 948252.8 | 948267.6 | 948282.4 | 948297.2 | 948312.5 | 948327.2 | 948342 | 948357.1 | 948371.4 | 948385.7 | 948399.8 | 948413.9 | 948427.8 | 948442.1 | 948456.4 | 948470.4 | 948484.7 | 948498.8 | 948512.9 | 948527 | 948541.2 | 948555.5 | 948569.6 | 948583.9 | 948598.1 | 948612.4 | 948626.9 | 948642.4 | 948658.5 | 948675.3 | 948691.8 | 948707.7
| Puissance en KW | 97.24 | 89.3 | 95.91 | 100.22 | 100.04 | 93.51 | 88.17 | 93.83 | 101.73 | 101.5 | 94.06 | 91.27 | 93.6 | 99.61 | 104 | 100.02 | 92.88 | 89.17 | 94.99 | 102.54 | 103.98 | 94.5 | 92.46 | 100.97 | 105.08 | 100.8 | 93.51 | 90.98 | 96.34 | 103.11 | 96.31 | 94.78 | 103.29 | 106.09 | 101.38 | 96.12 | 99.62 | 106.07 | 108.92 | 104.26 | 95.11 | 125.23 | 108.03 | 107.97 | 96.52 | 100.94 | 108.01 | 112.58 | 107.8 | 98.72 | 97.43 | 108.21 | 111.73 | 107.3 | 94.98 | 94.07 | 106.15 | 108.39 | 103.18 | 98.23 | 89.04 | 98.3 | 105.78 | 109.78 | 108.35 | 96.9 | 90.39 | 101.43 | 107.75 | 109 | 100.64 | 88.96 | 86.41 | 95.14 | 103.11 | 107.96 | 101.58 | 87.64 | 90.04 | 100.97 | 101.84 | 92.31 | 90.73 | 103.32 | 106.36 | 96.16 | 88.16 | 98.77 | 103.98 | 100 | 96.63 | 94.28 | 104.24 | 102.07 | 93.66 | 87.07 | 98.71 | 101.32 | 93.98 | 84.98 | 96 | 102.1 | 99.61 | 93.92 | 86.49 | 96.09 | 88.74 | 78.54 | 82.9 | 93.78 | 83.28 | 82.55 | 94.4 | 96.23 | 83.94 | 87.04 | 92.46 | 90.3 | 83.74 | 87.16 | 93.52 | 86.03 | 82.06 | 85.63 | 83.69 | 83.82 | 88.37 | 82.7 | 84.79 | 83.4 | 83.36 | 87.76 | 82.53 | 86.01 | 83.76 | 84.02 | 87.59 | 83.31 | 87.1 | 88.38 | 92.11 | 106.14 | 105.54 | 89.41 | 83.45
| Consigne de Température | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Lecture de Temperature | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60
Energymeter eau chaude Gamma | Débit en m3/h | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 11.97 | 12 | 11.97 | 11.99 | 11.99 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.98 | 11.98 | 11.97 | 11.99 | 11.97 | 11.97 | 11.96 | 11.98 | 11.99 | 11.99 | 11.96 | 11.98 | 12 | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.99 | 11.97 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.97 | 11.98 | 11.99 | 11.97 | 11.97 | 11.99 | 12 | 11.99 | 11.97 | 11.98 | 11.96 | 11.97 | 11.98 | 11.97 | 11.98 | 11.94 | 11.97 | 11.99 | 11.96 | 11.95 | 11.96 | 11.95 | 11.94 | 11.98 | 11.95 | 11.98 | 11.98 | 11.97 | 11.97 | 11.96 | 11.94 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.95 | 11.95 | 11.93 | 11.92 | 11.92 | 11.91 | 11.91 | 11.93 | 11.91 | 11.93 | 11.92 | 11.92 | 11.93 | 11.92 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.88 | 11.91 | 11.89 | 11.9 | 11.89 | 11.9 | 11.9 | 12.19 | 11.9 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.88 | 11.89 | 11.89 | 11.91 | 11.89 | 11.9 | 11.89 | 11.89 | 11.88 | 11.9 | 11.88 | 11.89 | 11.89 | 11.88 | 11.88 | 11.9 | 11.9 | 11.88 | 11.89 | 11.9 | 11.9 | 11.87 | 11.89 | 11.91 | 11.9 | 11.9 | 11.88 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.89 | 11.9 | 11.89 | 11.9 | 11.89
| Temperature entrée (TT13) | 72.59 | 72.54 | 72.71 | 72.76 | 72.57 | 72.67 | 72.56 | 72.6 | 72.79 | 72.63 | 72.75 | 72.47 | 72.6 | 72.74 | 72.6 | 72.62 | 72.61 | 72.49 | 72.62 | 72.73 | 72.56 | 72.52 | 72.57 | 72.77 | 72.64 | 72.66 | 72.61 | 72.5 | 72.6 | 72.8 | 72.59 | 72.53 | 72.62 | 72.64 | 72.61 | 72.57 | 72.62 | 72.78 | 72.66 | 72.53 | 72.51 | 72.56 | 72.72 | 72.6 | 72.47 | 72.52 | 72.66 | 72.68 | 72.5 | 72.45 | 72.38 | 72.56 | 72.62 | 72.49 | 72.44 | 72.4 | 72.69 | 72.46 | 72.58 | 72.54 | 72.34 | 72.55 | 72.82 | 72.52 | 72.64 | 72.56 | 72.43 | 72.67 | 72.78 | 72.57 | 72.62 | 72.44 | 72.46 | 72.66 | 72.19 | 73.09 | 73.03 | 73.01 | 72.93 | 73.16 | 73.01 | 73.08 | 72.96 | 73.14 | 73.11 | 70.16 | 69.77 | 72.77 | 72.89 | 72.77 | 72.66 | 72.73 | 72.88 | 72.72 | 72.73 | 71.81 | 72.85 | 72.74 | 72.71 | 72.52 | 72.68 | 72.84 | 72.64 | 72.71 | 72.64 | 72.79 | 72.77 | 72.71 | 72.8 | 72.8 | 72.61 | 72.69 | 72.88 | 72.88 | 72.68 | 72.84 | 72.89 | 72.7 | 72.66 | 72.76 | 72.93 | 72.72 | 72.47 | 72.59 | 72.52 | 72.53 | 72.63 | 72.4 | 72.59 | 72.53 | 72.5 | 72.6 | 72.4 | 72.53 | 72.51 | 72.49 | 72.6 | 72.34 | 72.57 | 72.6 | 72.43 | 72.72 | 72.46 | 72.44 | 72.29
| Temperature sortie (TT14) | 75.1 | 74.93 | 74.92 | 74.9 | 75.02 | 74.99 | 74.88 | 74.86 | 74.73 | 74.78 | 75 | 74.99 | 74.82 | 74.74 | 74.8 | 75 | 75.14 | 74.9 | 74.9 | 74.89 | 74.88 | 75.11 | 74.81 | 74.79 | 74.81 | 74.91 | 75.11 | 75.22 | 74.67 | 74.71 | 75.05 | 74.91 | 74.85 | 74.91 | 75 | 74.91 | 74.78 | 74.87 | 74.69 | 75.04 | 74.96 | 74.99 | 74.78 | 74.91 | 75.22 | 74.86 | 74.79 | 74.73 | 74.81 | 75.15 | 74.83 | 74.73 | 74.7 | 74.95 | 75.02 | 74.85 | 74.82 | 74.7 | 74.9 | 75.11 | 74.79 | 74.91 | 74.65 | 74.59 | 74.92 | 75.22 | 75.09 | 74.97 | 74.48 | 74.81 | 75.09 | 75.05 | 74.58 | 75.31 | 74.52 | 74.67 | 75.01 | 75.13 | 74.94 | 74.91 | 74.9 | 75 | 74.98 | 74.48 | 74.48 | 74.24 | 74.11 | 74.56 | 74.29 | 74.63 | 74.55 | 74.66 | 74.25 | 74.34 | 74.6 | 74.84 | 74.33 | 74.32 | 74.6 | 74.45 | 74.66 | 74.25 | 74.3 | 74.58 | 74.53 | 74.5 | 74.5 | 74.92 | 74.45 | 74.58 | 74.82 | 74.72 | 74.47 | 74.62 | 74.79 | 74.53 | 74.53 | 74.61 | 74.68 | 74.51 | 74.55 | 74.65 | 74.81 | 74.46 | 74.76 | 74.5 | 74.62 | 74.74 | 74.45 | 74.73 | 74.58 | 74.58 | 74.68 | 74.47 | 74.71 | 74.43 | 74.58 | 74.72 | 74.39 | 74.74 | 74.45 | 74.46 | 74.48 | 74.77 | 74.5
| Energie en kWh | 789120.2 | 789121.8 | 789127.4 | 789132.6 | 789137.9 | 789143.3 | 789148.6 | 789153.9 | 789159.1 | 789164.4 | 789169.8 | 789175.1 | 789180.3 | 789185.7 | 789190.8 | 789196.1 | 789201.2 | 789206.4 | 789211.7 | 789216.8 | 789222 | 789227.3 | 789232.6 | 789237.7 | 789242.9 | 789248 | 789253.2 | 789258.6 | 789263.8 | 789268.9 | 789274.1 | 789279.3 | 789284.4 | 789289.6 | 789294.8 | 789300.3 | 789305.4 | 789310.5 | 789315.6 | 789320.8 | 789326.1 | 789331.4 | 789336.5 | 789341.6 | 789347.1 | 789352.4 | 789357.7 | 789362.9 | 789368.2 | 789373.6 | 789379 | 789384.3 | 789389.6 | 789394.7 | 789399.9 | 789405.1 | 789410.3 | 789415.2 | 789420.4 | 789425.6 | 789430.9 | 789436.1 | 789441.1 | 789446 | 789451.1 | 789456.3 | 789461.6 | 789466.7 | 789471.6 | 789476.6 | 789481.6 | 789486.8 | 789491.9 | 789497 | 789504.9 | 789509.4 | 789513.8 | 789518.1 | 789522.5 | 789526.8 | 789530.9 | 789535.1 | 789539.4 | 789543.7 | 789549.4 | 789553.8 | 789558.6 | 789563.7 | 789567.8 | 789571.6 | 789575.6 | 789579.6 | 789583.4 | 789587.2 | 789591.2 | 789596.6 | 789600.9 | 789604.9 | 789609.2 | 789613.4 | 789617.5 | 789621.5 | 789625.4 | 789629.4 | 789633.5 | 789637.6 | 789641.6 | 789645.8 | 789649.9 | 789654.3 | 789658.8 | 789663.1 | 789667.2 | 789671.3 | 789675.5 | 789679.6 | 789683.6 | 789687.8 | 789692.1 | 789696.2 | 789700.3 | 789704.4 | 789709 | 789713.8 | 789718.3 | 789723.1 | 789727.8 | 789732.4 | 789737.1 | 789741.7 | 789746.5 | 789751 | 789755.7 | 789760.4 | 789765 | 789769.8 | 789774.3 | 789779.1 | 789783.7 | 789788.4 | 789793.1 | 789797.6 | 789802.2 | 789806.9 | 789811.6
| Puissance en KW | 34.13 | 32.55 | 30.18 | 28.98 | 33.22 | 31.46 | 31.53 | 30.75 | 26.32 | 29.19 | 30.72 | 34.18 | 30.14 | 27.18 | 29.91 | 32.43 | 34.42 | 32.68 | 30.99 | 29.27 | 31.57 | 35.18 | 30.36 | 27.46 | 29.44 | 30.52 | 34.07 | 37.01 | 28.12 | 26 | 33.38 | 32.39 | 30.25 | 30.9 | 32.57 | 31.81 | 29.34 | 28.43 | 27.62 | 34.09 | 33.37 | 33.02 | 27.99 | 31.47 | 37.45 | 31.79 | 28.97 | 27.82 | 31.39 | 36.69 | 33.34 | 29.46 | 28.3 | 33.37 | 34.97 | 33.38 | 28.93 | 30.4 | 31.52 | 34.87 | 33.12 | 32 | 24.86 | 28.12 | 31 | 36.12 | 36.13 | 31.2 | 23.08 | 30.3 | 33.51 | 35.4 | 28.91 | 35.95 | 31.48 | 21.33 | 26.94 | 28.66 | 27.16 | 23.69 | 25.61 | 26.01 | 27.34 | 18.07 | 18.63 | 55.24 | 58.79 | 24.15 | 18.96 | 25.08 | 25.51 | 26.06 | 18.52 | 21.84 | 25.17 | 40.88 | 20.06 | 21.86 | 25.62 | 26.16 | 26.69 | 19.01 | 22.42 | 25.18 | 25.46 | 23.1 | 23.34 | 29.92 | 22.24 | 23.9 | 29.92 | 27.49 | 21.44 | 23.67 | 28.43 | 22.92 | 22.05 | 25.76 | 27.35 | 23.54 | 21.89 | 25.95 | 31.69 | 25.25 | 30.2 | 26.48 | 26.87 | 31.63 | 25.07 | 29.69 | 28.07 | 26.81 | 30.77 | 26.15 | 29.68 | 26.15 | 26.69 | 32.03 | 24.53 | 28.96 | 27.25 | 23.49 | 27.25 | 31.54 | 29.87
| Consigne de Température | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Lecture de Temperature | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75
Rendement | Rendement Electrique % | 43.29 | 42.92 | 42.87 | 43.73 | 42.88 | 43.27 | 43.07 | 42.67 | 43.02 | 43.03 | 43.46 | 42.81 | 42.77 | 43.34 | 43.08 | 43.09 | 42.92 | 43.15 | 42.88 | 43.65 | 42.51 | 43.18 | 42.92 | 43.12 | 42.8 | 42.92 | 43.3 | 43.23 | 43.16 | 42.74 | 43.16 | 42.98 | 43.06 | 43.06 | 42.91 | 43.13 | 42.92 | 42.73 | 43.55 | 42.9 | 43.16 | 43.4 | 42.89 | 43.01 | 42.69 | 42.72 | 42.86 | 42.88 | 43.47 | 42.93 | 42.94 | 42.54 | 43.23 | 43.2 | 42.97 | 42.8 | 43.27 | 42.96 | 43.01 | 43.1 | 43.28 | 42.65 | 42.51 | 42.79 | 43.48 | 43.54 | 42.86 | 42.82 | 42.49 | 42.95 | 42.66 | 43.38 | 43.68 | 42.9 | 42.55 | 42.66 | 43.05 | 43.17 | 43.19 | 43.13 | 43.23 | 42.88 | 43.35 | 43.01 | 43.23 | 43.18 | 43.2 | 42.94 | 43.07 | 43.18 | 43.32 | 43.21 | 43.01 | 43.92 | 43.23 | 42.79 | 43.18 | 43.75 | 43.25 | 42.63 | 43.87 | 43.01 | 43.2 | 42.85 | 43.35 | 43.65 | 43.28 | 42.78 | 43.08 | 43.31 | 43.09 | 42.78 | 43.11 | 43.04 | 42.63 | 43.1 | 43.07 | 43.05 | 43.15 | 43.42 | 43.06 | 42.79 | 43.34 | 43.77 | 42.98 | 42.95 | 42.79 | 43.37 | 43.22 | 43.54 | 43.82 | 43.27 | 43.56 | 42.86 | 42.73 | 42.84 | 43.13 | 42.62 | 43.47 | 43.37 | 43.09 | 42.98 | 43.31 | 43.5 | 42.83
| Rendement Thermique % | 22.73 | 15.64 | 17.58 | 21.58 | 21.11 | 17.05 | 16.91 | 17.73 | 19.6 | 22.7 | 19.64 | 19.88 | 17.13 | 19.75 | 21.64 | 22.56 | 19.86 | 16.55 | 16.53 | 21.96 | 24.17 | 17.42 | 15.65 | 19.98 | 21.8 | 22.31 | 18.28 | 15.6 | 19.14 | 22.78 | 20.25 | 15.67 | 19.55 | 23.01 | 20.09 | 16.84 | 15.78 | 17.48 | 23.5 | 20.25 | 17.26 | 19.95 | 23.92 | 23.08 | 17.86 | 16.63 | 19.07 | 22.63 | 24.21 | 18.27 | 15.26 | 18.75 | 24.06 | 23.29 | 17.05 | 16.73 | 20.9 | 26.79 | 25.85 | 20.26 | 16.45 | 15.83 | 17.77 | 23.91 | 25.53 | 18.13 | 16.5 | 17.32 | 22.27 | 26.58 | 25.29 | 18.07 | 16.69 | 16.77 | 18.15 | 21.77 | 22.18 | 16.55 | 16.2 | 22.03 | 23.78 | 16.26 | 15.51 | 18.83 | 25.65 | 20.22 | 17.13 | 18.22 | 23.58 | 23.62 | 17.3 | 16.45 | 22.11 | 25.22 | 17.11 | 16.22 | 18.62 | 25.71 | 18.12 | 15.57 | 16.58 | 18 | 24.08 | 17.33 | 15.2 | 19.28 | 26.46 | 21.03 | 21.06 | 27.02 | 22.14 | 18.22 | 26.5 | 23.86 | 19.31 | 19.97 | 27.24 | 21.87 | 19.25 | 22.44 | 26.99 | 23.95 | 22.72 | 27.16 | 23.57 | 25.46 | 25.9 | 23.46 | 27.55 | 24.02 | 26.21 | 25.8 | 23.16 | 27.77 | 23.28 | 25.91 | 26.02 | 22.33 | 26.25 | 20.06 | 14.41 | 22.06 | 25.31 | 21.55 | 21.34
| Rendement Total % | 66.02 | 58.56 | 60.45 | 65.3 | 63.99 | 60.31 | 59.98 | 60.4 | 62.62 | 65.74 | 63.1 | 62.69 | 59.9 | 63.09 | 64.72 | 65.65 | 62.77 | 59.71 | 59.41 | 65.61 | 66.69 | 60.6 | 58.56 | 63.11 | 64.6 | 65.23 | 61.58 | 58.83 | 62.29 | 65.53 | 63.41 | 58.66 | 62.6 | 66.07 | 63 | 59.97 | 58.69 | 60.21 | 67.05 | 63.15 | 60.42 | 63.35 | 66.81 | 66.1 | 60.55 | 59.35 | 61.93 | 65.5 | 67.68 | 61.2 | 58.21 | 61.29 | 67.28 | 66.49 | 60.03 | 59.53 | 64.17 | 69.75 | 68.86 | 63.36 | 59.73 | 58.48 | 60.28 | 66.7 | 69 | 61.67 | 59.36 | 60.14 | 64.77 | 69.53 | 67.95 | 61.45 | 60.37 | 59.67 | 60.7 | 64.42 | 65.23 | 59.72 | 59.39 | 65.16 | 67.01 | 59.14 | 58.85 | 61.85 | 68.88 | 63.4 | 60.33 | 61.16 | 66.65 | 66.81 | 60.63 | 59.66 | 65.12 | 69.14 | 60.34 | 59.01 | 61.8 | 69.46 | 61.36 | 58.2 | 60.45 | 61.01 | 67.28 | 60.18 | 58.55 | 62.93 | 69.74 | 63.81 | 64.14 | 70.34 | 65.23 | 61 | 69.62 | 66.9 | 61.94 | 63.07 | 70.31 | 64.92 | 62.41 | 65.85 | 70.05 | 66.74 | 66.06 | 70.93 | 66.55 | 68.4 | 68.69 | 66.83 | 70.77 | 67.56 | 70.03 | 69.08 | 66.72 | 70.63 | 66 | 68.74 | 69.15 | 64.96 | 69.72 | 63.43 | 57.5 | 65.04 | 68.61 | 65.05 | 64.18
Achat et vente | Energie Positive Steg KWh | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810 | 1062810
| Energie Negative Steg KWh | 5384908 | 5384929 | 5384995 | 5385064 | 5385134 | 5385202 | 5385273 | 5385349 | 5385421 | 5385494 | 5385570 | 5385648 | 5385728 | 5385812 | 5385898 | 5385987 | 5386073 | 5386156 | 5386233 | 5386315 | 5386399 | 5386478 | 5386567 | 5386653 | 5386732 | 5386813 | 5386897 | 5386976 | 5387061 | 5387150 | 5387230 | 5387309 | 5387392 | 5387476 | 5387556 | 5387647 | 5387733 | 5387815 | 5387898 | 5387984 | 5388064 | 5388142 | 5388222 | 5388298 | 5388379 | 5388456 | 5388534 | 5388608 | 5388685 | 5388765 | 5388839 | 5388910 | 5388984 | 5389056 | 5389128 | 5389201 | 5389273 | 5389347 | 5389423 | 5389498 | 5389574 | 5389646 | 5389719 | 5389788 | 5389855 | 5389922 | 5389993 | 5390064 | 5390133 | 5390199 | 5390269 | 5390339 | 5390404 | 5390469 | 5390534 | 5390596 | 5390664 | 5390730 | 5390798 | 5390863 | 5390927 | 5390993 | 5391059 | 5391124 | 5391189 | 5391257 | 5391326 | 5391392 | 5391458 | 5391525 | 5391593 | 5391660 | 5391724 | 5391791 | 5391859 | 5391922 | 5391985 | 5392049 | 5392114 | 5392179 | 5392246 | 5392315 | 5392383 | 5392450 | 5392519 | 5392592 | 5392669 | 5392746 | 5392825 | 5392904 | 5392983 | 5393064 | 5393148 | 5393227 | 5393303 | 5393381 | 5393462 | 5393539 | 5393614 | 5393698 | 5393785 | 5393867 | 5393949 | 5394036 | 5394122 | 5394205 | 5394289 | 5394376 | 5394459 | 5394539 | 5394624 | 5394706 | 5394789 | 5394878 | 5394964 | 5395047 | 5395137 | 5395226 | 5395298 | 5395376 | 5395455 | 5395531 | 5395607 | 5395685 | 5395762
| Energie Positive Production KWh | 13368608 | 13368667 | 13368847 | 13369031 | 13369213 | 13369393 | 13369574 | 13369759 | 13369941 | 13370121 | 13370306 | 13370487 | 13370668 | 13370853 | 13371038 | 13371218 | 13371402 | 13371587 | 13371767 | 13371950 | 13372136 | 13372316 | 13372499 | 13372685 | 13372865 | 13373047 | 13373232 | 13373413 | 13373595 | 13373781 | 13373963 | 13374144 | 13374329 | 13374512 | 13374692 | 13374876 | 13375060 | 13375239 | 13375421 | 13375607 | 13375788 | 13375968 | 13376152 | 13376334 | 13376514 | 13376698 | 13376882 | 13377062 | 13377243 | 13377429 | 13377611 | 13377791 | 13377974 | 13378156 | 13378336 | 13378515 | 13378696 | 13378879 | 13379060 | 13379240 | 13379420 | 13379598 | 13379778 | 13379956 | 13380137 | 13380315 | 13380494 | 13380673 | 13380853 | 13381032 | 13381212 | 13381391 | 13381569 | 13381748 | 13381927 | 13382105 | 13382284 | 13382463 | 13382642 | 13382820 | 13382998 | 13383177 | 13383356 | 13383534 | 13383713 | 13383892 | 13384071 | 13384249 | 13384429 | 13384607 | 13384787 | 13384966 | 13385144 | 13385323 | 13385503 | 13385682 | 13385861 | 13386041 | 13386220 | 13386400 | 13386580 | 13386759 | 13386939 | 13387116 | 13387297 | 13387477 | 13387656 | 13387835 | 13388015 | 13388193 | 13388373 | 13388553 | 13388736 | 13388916 | 13389095 | 13389275 | 13389459 | 13389639 | 13389817 | 13389999 | 13390182 | 13390361 | 13390540 | 13390723 | 13390904 | 13391084 | 13391265 | 13391450 | 13391630 | 13391809 | 13391994 | 13392176 | 13392355 | 13392539 | 13392721 | 13392901 | 13393084 | 13393267 | 13393447 | 13393629 | 13393814 | 13393993 | 13394174 | 13394359 | 13394539
| Energie Negative Production KWh | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192 | 21192
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21 | 66 | 69 | 70 | 68 | 71 | 76 | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 86 | 83 | 77 | 82 | 84 | 79 | 89 | 86 | 79 | 81 | 84 | 79 | 85 | 89 | 80 | 79 | 83 | 84 | 80 | 91 | 86 | 82 | 83 | 86 | 80 | 78 | 80 | 76 | 81 | 77 | 78 | 74 | 77 | 80 | 74 | 71 | 74 | 72 | 72 | 73 | 72 | 74 | 76 | 75 | 76 | 72 | 73 | 69 | 67 | 67 | 71 | 71 | 69 | 66 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 62 | 68 | 66 | 68 | 65 | 64 | 66 | 66 | 65 | 65 | 68 | 69 | 66 | 66 | 67 | 68 | 67 | 64 | 67 | 68 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 69 | 68 | 67 | 69 | 73 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 81 | 84 | 79 | 76 | 78 | 81 | 77 | 75 | 84 | 87 | 82 | 82 | 87 | 86 | 83 | 84 | 87 | 83 | 80 | 85 | 82 | 83 | 89 | 86 | 83 | 90 | 89 | 72 | 78 | 79 | 76 | 76 | 78 | 77
|  |  | 59 | 180 | 184 | 182 | 180 | 181 | 185 | 182 | 180 | 185 | 181 | 181 | 185 | 185 | 180 | 184 | 185 | 180 | 183 | 186 | 180 | 183 | 186 | 180 | 182 | 185 | 181 | 182 | 186 | 182 | 181 | 185 | 183 | 180 | 184 | 184 | 179 | 182 | 186 | 181 | 180 | 184 | 182 | 180 | 184 | 184 | 180 | 181 | 186 | 182 | 180 | 183 | 182 | 180 | 179 | 181 | 183 | 181 | 180 | 180 | 178 | 180 | 178 | 181 | 178 | 179 | 179 | 180 | 179 | 180 | 179 | 178 | 179 | 179 | 178 | 179 | 179 | 179 | 178 | 178 | 179 | 179 | 178 | 179 | 179 | 179 | 178 | 180 | 178 | 180 | 179 | 178 | 179 | 180 | 179 | 179 | 180 | 179 | 180 | 180 | 179 | 180 | 177 | 181 | 180 | 179 | 179 | 180 | 178 | 180 | 180 | 183 | 180 | 179 | 180 | 184 | 180 | 178 | 182 | 183 | 179 | 179 | 183 | 181 | 180 | 181 | 185 | 180 | 179 | 185 | 182 | 179 | 184 | 182 | 180 | 183 | 183 | 180 | 182 | 185 | 179 | 181 | 185 | 180
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0